Odpowiedzi na zapytania nr 11

Zapytania z dnia 27.10.2020 r.,

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

1.	Czy zamawiający w umieszczając nazwy własne urządzeń oczekuje dostaw i zastosowania wskazanych tychże urządzeń, czy dopuszcza rozwiązania równoważne: np: sitopiaskownik - EKOFINN SBP 30/2, zasuwy - SISTAG WEY DN 200 1VNA.200A226, SISTAG WEY DN 100 1VNA.100A226 + AUMA SA07.2-45, sygnalizatory pływakowe np. MAC - 5, pompy - Typ: TSURUMI 100C43.7-53, zawory zwrotne-JAFAR, elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W (Siemens), mieszadła - FLYGT SR 4630,412 SF, pompy osadu FLYGT SR 3085.160 SH/253, dekanter LD100 H20, dmuchawy - Delta Blower G5 AERZEN GM 7 L. Stosowanie nazw i typów w zamówieniach publicznych jest niezgodne z zasadą konkurencyjności.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

2.	Zamawiający przewiduje zastosowanie dyfuzorów płytowych jednocześnie opisuje się właściwości rusztu jako „Konstrukcja dyfuzora oraz sposób jego zasilania musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia części membran. Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany, bez konieczności jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów, bądź całych kompletnych dyfuzorów." Część graficzna rusztu w SBR nie świadczy o tej funkcjonalności, ponieważ rozdział powietrza jest z jednego przewodu i nawet jeśli będą zawory zwrotne na każdy dyfuzor to przy uszkodzeniu jednej membrany powietrze będzie tłoczone w większej ilości do uszkodzonego dyfuzora tworząc gejzer, chyba że dyfuzor odetniemy z zasilania. Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie rusztu drobnopęcherzykowego, które umożliwią spełnienie głównych założeń wydajności i funkcjonalności?

Odpowiedź : Systemy muszą mieć zachowaną funkcjonalność i parametry wydajności zgodne z opisem PW BT pkt. 3.1.5.5

3.	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy odwadniającej o przewidywanych parametrach, umożliwiającą pracę urządzenia bez konieczności stosowania sprężarki i systemów sprężonego powietrza oraz zapewniającej wymogi suchej masy i odciek o zawartości zawiesiny poniżej 300 mg/l?

Odpowiedź : Wyposażenie technologiczne oraz typy rurociągów znajdują się w PW_BT pkt 3.1.8; rys. T-09; Zał. nr 1 – zestawienie urządzeń

4.                       Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dekantera, który umożliwia dekantacje ścieków w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zawiesiny w pierwszej części dekantacji a w czasie pracy reaktora jest uniesiony ponad lustro ścieków? Zastosowanie dekantera eliminuje konieczność stosowania układu zawracanie ścieków oczyszczonych.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Kałuszyn, 2020.11.19

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski