Odpowiedzi na zapytania nr 1

Zapytania z dnia 16.09.2020 r., 23.09.2020 r., 01.10.2020 r. i 02.10.2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”; znak sprawy PIR.271.5.2020

- Prosimy o wskazanie średnicy kolektorów tłocznych z pompowni do oczyszczalni. Opis projektu mówi o rurze DN140 PEHD PN10 SDR 17, zaś rysunek S.01 wskazuje na średnicę DN200.

Odpowiedź : Rurociągi tłoczne należy wykonać zgodnie z PW_IS pkt 2.4 z rury ciśnieniowej DN200 PEHD PN10 SDR 17

- Zgodnie z opisem rurociągi powietrza w reaktorze SBR1 pozostają bez zmian (wykonanie: stal ocynkowana), zaś na SBR 2 należy wykonać rurociągi ze stali nierdzewnej. Czy w związku z brakiem wymiany istniejących rurociągów w SBR1 zostają one wykluczone z gwarancji, którą udzielić musi wykonawca? Jeżeli nie, wnioskujemy o zmianę zakresu na wymianę orurowanie i armatury zgodną z technologią na SBR2.

Odpowiedź : Rurociągi nie wymienione (pozostają bez zmian) będą wykluczone z gwarancji.

- Projekt przewiduje różne zakresy i sposób wykonania systemów napowietrzania. Wnioskujemy o ujednolicenie systemów napowietrzania na dyfuzory dyskowe.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Systemy napowietrzania opisano w PW_BT pkt 3.1.5.5

- Projekt przewiduje różne sposoby odprowadzenia ścieku oczyszczonego: SBR1- odpływ grawitacyjny, SBR2- odpływ za pomocą dekantera. Wnioskujemy o ujednolicenie rozwiązania odprowadzania ścieku oczyszczonego na odpływ za pomocą dekantera.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Obydwa systemy są systemami grawitacyjnymi. Dekantery opisano w PW_BT pkt 3.1.5.6; 3.1.6.10 oraz na rysunkach T-07 i T-08.

- Projekt przewiduje nierównomierne obciążenie reaktorów SBR: SBR 1- 330m3/h, SBR 2- 360m3/h, odmienne systemu napowietrzania oraz sposób odprowadzania ścieku oczyszczonego. Takie rozwiązanie, w naszej opinii (popartej wieloletnim doświadczeniem w realizacji tożsamych obiektów) będzie stanowić znaczne utrudnienie eksploatacyjne narastające w ramach prowadzonych prac niosące spore ryzyko zachwiań pracy oczyszczalni. Wnioskujemy o ujednolicenie w/w z zachowaniem równego obciążenia reaktorów.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o informację po czyjej stronie jest czyszczenie obiektów podlegających remontom/ modernizacjom.

Odpowiedź : Czyszczenie obiektów podlegających remontom/modernizacjom leży po stronie Wykonawcy

- Prosimy o załączeniu obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź : Zamieszczono na stronie  www.kaluszyn.pl w dniu 25.09.2020 r.

- W opisie technologicznym 5.1.7 Reaktor – komora tlenowej stabilizacji osadów (KTSO) (ob.8) wskazano Parametry techniczne układu napowietrzania (dyfuzorów napowietrzających) - wpisano „Jak w pkt. 6.1.4”. Proszę o wskazanie prawidłowego odniesienia.

Odpowiedź : Parametry techniczne układu napowietrzania (dyfuzorów napowietrzających) zostały opisane w pkt-cie 5.1.6 oraz w PW_BT pkt 3.1.5.5 oraz na rysunkach T-07 i T-08

- W opisie 5.1.9 Linia odwadniania osadu mowa o prasie osadu. Na rysunku S.02 wskazano podejścia pod wirówki. Prosimy o wskazanie jakie urządzenie zostało zaprojektowane.

Odpowiedź : Zaprojektowano prasę ślimakową. Opis i parametry techniczne w PW_BT pkt 3.1.8.1

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekty wykonawcze szczególnie branży konstrukcyjnej oraz PZT.

Odpowiedź : Zamieszczono na stronie  www.kaluszyn.pl w dniu 22.09.2020 r.

- Projekt konstrukcyjny przewiduje wykonywanie płyt dachowych żelbetowych oraz z płyt warstwowych. Proponujemy ujednolicenie technologii wykonania pokryć dachowych z płyt warstwowych.

Odpowiedź : Pokrycie dachowe należy wykonać zgodnie z PW Branża konstrukcyjna pkt 5.4 i poszczególnymi rysunkami.

- Po czyjej stronie jest utylizacja pakietów z tworzywa, będących na wyposażeniu reaktora? Prosimy o umieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź : . Po stronie Wykonawcy. Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej.

- Czy w zakres prac obejmuje wymianę blach uszkodzonej elewacji zewnętrznej reaktora? Jeżeli tak, to prosimy o umieszczenie tej pozycji w przedmiarze

Odpowiedź :  Cenę należy ująć w cenie ryczałtowej. Elewację należy wykonać zgodnie z projektem.

14.Prosimy o umieszczenie w przedmiarze zakresu czyszczenia obiektów z osadów i sposób utylizacji zawartości osadnika i zagęszczacza (tj. ilości i odległość do wywozu osadów).

Odpowiedź :  Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej.

15.W przedmiarach brakuje tymczasowego pompowania na czas remontu pompowni i wymiany rurociągów – prosimy o uzupełnienie tej pozycji.

Odpowiedź :  Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej.

16.W przedmiarze brak rozbiórki i umocnienia drogi z nowych płyt (stopień wykorzystania istniejących płyt) po ułożeniu rurociągu – prosimy o uzupełnienie tej pozycji.

Odpowiedź :  Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej

17.W przedmiarze brakuje uszczelnienia przejść pomiędzy pompownią i komorą zasuw (komora jest zalana na pełną wysokość) -prosimy o uzupełnienie pozycji.

Odpowiedź :  Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej

18.Reaktor w częściach nie pracujących jest wypełniony osadem – po czyjej stronie jest czyszczenie i utylizacja zawartości? – brak tej pozycji w przedmiarach

Odpowiedź :  Po stronie Wykonawcy. Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej.

19.Ściany wewnętrzne reaktora mają skorodowane opierzenia i są w części wewnętrznej obłożone skorodowaną blacha trapezową – czy w zakresie jest jej usunięcie, czy wymiana? Prosimy o sprecyzowania i umieszczenie w przedmiarach tej pozycji.

Odpowiedź :  Usunięcie i wymiana.

20.Czy zakres obejmuje także prace w obiektach? Jeśli tak, to brak jest w projekcie i przedmiarach:

  - Wiata na osad – brak dojazdu

  - Budynek obsługi

  - Budynek techniczny

  - Koryto ścieku oczyszczonego

Odpowiedź :  Prace należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

21.Prosimy o sprecyzowanie i określenie parametrów równoważności dla nowego urządzenia do odwadniania osadu – w dokumentach przetargowych wymiennie są opisywane parametry dla prasy taśmowej/śrubowej / wirówki.

Odpowiedź :  Linie odwadniania osadu należy dobrać zgodnie z opisem pkt. 3.1.8. PW – technologia

22.Prosimy o zamieszczenie w przedmiarach zakresu prac dla rurociągów napowietrznych przy obiektach.

Odpowiedź :  Prace należy wykonać zgodnie z PW – branża technologia

23.Czy zakres obejmuje prace zagospodarowania takie jak – remont/wymiana ogrodzenia i bramy pompowni? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź :  Wykonać zgodnie z projektem PW branża sanitarna. Cenę należy ująć w ogólnej cenie ryczałtowej.

24.Prosimy o potwierdzenie, iż koszty użytkowania oczyszczalni modernizowanej (odbiór i utylizacja osadu, dostawa chemikaliów, koszt mediów) są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź :  Koszty bieżącej pracy oczyszczalni ponosi Zamawiający

25.Prosimy o zamieszczenie w materiałach przetargowych posiadanych decyzji administracyjnych i umów z gestorami sieci.

Odpowiedź :  Zamieszczono : pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne.

26.Prosimy o wyjaśnienie sposobu izolacji ścian betonowych reaktora będących ścianami zewnętrznymi w budynku nadbudowywanym na reaktorze, sposobu napraw ścian betonowych reaktora oraz umieszczenie zakresu w przedmiarach.

Odpowiedź :  Należy wykonać zgodnie z projektem PW branża architektura – konstrukcja

27.Prosimy o zamieszczenie rysunków i zestawienia stali zbrojeniowej dla nowych konstrukcji ścian żelbetowych poz. 4.1 i poz. 4.3 i umieszczenie tej pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź : Zamieszczono na stronie www.kaluszyn.pl .

28.W projekcie brakuje informacji z jakiego materiału wykonać kraty pomostowe.

Odpowiedź :  Zgodnie z projektem Rys K-09 ; K-10 PW konstrukcje

29.§6 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy

Czy w przypadku zakończenia realizacji przedmiotu umowy w 2021 r. Wykonawca będzie mógł wystawić, oprócz faktur częściowych, także fakturę końcową i otrzymać płatność końcową w 2021 r., czy też bez względu na fakt wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy maksymalna wartość faktur oraz wynagrodzenia Wykonawcy za 2021 r. będzie wynosić kwotę z umowy , natomiast faktura końcowa będzie mogła być wystawiona, a płatność końcowa otrzymana dopiero w 2022 r.?

Odpowiedź : Zgodnie z modyfikowaną SIWZ limit fakturowania w 2021 r wynosi 2.175.0000 zł brutto

30.Czy kwoty określone w §6 ust. 1 wzoru umowy są kwotami netto czy brutto?

Odpowiedź :  Zgodnie z modyfikowaną SIWZ : określa §9 ust. 4 wzoru umowy  - kwota brutto.

31.Dot. §6 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę rozliczenia zadania na ryczałtowy bądź wykreślenia w §3ust. 1 zdania „Jest to

wartość maksymalna i stanowi limit kosztów” oraz w ust.3 zdania „Wynagrodzenie nie może przekroczyć

kwoty określonej w ust.1”. Nadto Wykonawca wnosi o umieszczenie w §13 postanowień dopuszczających

możliwość robót dodatkowych.

Odpowiedź :  Zgodnie z modyfikowaną SIWZ : zmieniono rozliczenie z kosztorysowego na ryczałtowe.

Kałuszyn, 2020.11.12

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski