Odpowiedzi na zapytania nr 8

Zapytania z dnia 21.09.2020 r., 22.09.2020 r., 16.11.2020 r.

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

1.W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, istnieje podejrzenie, iż w dokumentacji projektowej, opis, (dokument w załączeniu), podane parametry pracy pomp, nie odpowiadają rzeczywistym wymaganiom dla właściwych obiektów.

Jako jeden z przykładów dotyczący reaktora komora SBR2 (Sekwencyjny reaktor biologiczny) (Ob.7)  opis w załączeniu.

Jak widać na załączonym rysunku pompa 7P1 przepompowuje ścieki do zbiornika KTSO. Wylot przewodu tłocznego w zbiorniku KTSO jest poniżej poziomu ścieków w zbiorniku w którym zamontowana jest pompa.

Mając na uwadze przewód tłoczny długości około 10 m i opory wynikające z przepływu 20 – 30 m3/h ścieków, dla zaprojektowanej pompy przyjęto wymagania podnoszenia 15m.

Proszę o informacje, czy podany w dokumentacji parametr dotyczy rzeczywistego punktu pracy pompy.

Jednocześnie, proszę o potwierdzenie czy dla pozostałych obiektów pompowych, podane w dokumentacji parametry dotyczą rzeczywistych punktu pracy pomp.

Odpowiedź : Dobór pomp następował na podstawie charakterystyki obiektu przez producenta.

2.W dokumentacji projektowej dotyczącej Reaktora Ob.5 podane są parametry pomp.

Proszę o informacje,

Czy parametry techniczne pomp zatapialnych dotyczące Reaktor – zbiornik retencyjny (Ob.5)

Odnoszę się do rzeczywistego punktu pracy pomp, czy określają inny parametr.

O ile określają inny parametr, proszę o informacje, jakiego parametru dotyczą

W załączeniu opis do którego odnosi się zapytanie.

Parametry techniczne pomp zatapialnych:

Wysokość podnoszenia max 13,2[m]

Przepływ max 810[l/s]

Moc silnika 1,5 [kW] na falowniku

Króciec tłoczny DN80

Zastosowanie woda brudna, szlam

Materiał wirnika żeliwo szare

Typ wirnika kanałowy z mechanizmem tnącym

Odpowiedź : Dobór pomp następował na podstawie charakterystyki obiektu i odnosił się do rzeczywistego punktu pracy.

3.W dokumentacji projektowej dotyczącej poszczególnych obiektów, jednoznacznie opisane są cechy charakterystyczne pomp wskazujące na jedynego producenta.

Poniżej zapisy z dokumentacji dotyczące konstrukcji komory pompy z wirnikiem.

1)

Materiały pompy:

 Obudowa: żeliwo szare GG25

 Wirnik: utwardzony stop stali kwasoodpornej

 Stożek ssawny: żeliwo chromem utwardzone

2)

Parametry techniczne pomp zatapialnych:

 Wysokość podnoszenia max 13,2[m]

 Przepływ max 810[l/s]

 Moc silnika 1,5 [kW] na falowniku

 Króciec tłoczny DN80

 Zastosowanie woda brudna, szlam

 Materiał wirnika żeliwo szare

 Typ wirnika kanałowy z mechanizmem tnącym 
Proszę o informacje

1 – Czy dopuszczacie państwo zastosowanie pomp z wirnikiem w miejsce wirnika ze stali kwasoodpornej, wirnik wykonany z Żeliwa szarego (EN-GJL-250) zabezpieczonego przed ścieraniem powłoką Chester Surface Protector CF, opis powłoki w załączeniu.

2 – Czy w miejsce wirnika opisanego jako kanałowy z mechanizmem tnącym dopuszczacie państwo wirnik innej konstrukcji, w pełni gwarantujący poprawność prowadzenia procesów technologicznych, np. wirnika typu vortex.

Odpowiedź : Można zastosować pompy równoważne. Ocena urządzeń równoważności urządzeń będzie następowała przy skłądaniu wniosków materiałowych.

4.Podane dane w projekcie dotyczące przepływów w ilościach kilka tysięcy m3/h, bądź ich brak budzi wątpliwości i nie daje możliwości doboru urządzeń.

Poniżej przykład z projektu.

3.1.1 Pompownia odcieków i ścieków dowożonych (ob.3) (Rys. T-02)

3.1.1.5 Pompa zatapialna z nożem tnącym [3P1 ; 3P2] 2 szt.

 Wysokość podnoszenia max. 13,5 [m]

 Przepływ max 1100 [l/s] = 3960 [m3/h]

 Moc nominalna 2,2 [kW]

3.1.3 Reaktor – zbiornik retencyjny (OB.5) (Rys. T-04 ; T-05 ; T-05-A)

3.1.3.6 Pompa zatapialna [5P1 ; 5P2 ; 5P3] 3 szt.

 Wysokość podnoszenia max. 16 [m]

 Przepływ max 1700 [l/s] = 6120 [m3/h]

 Moc nominalna 3,7 [kW]

Tym samym proszę ponownie o ustosunkowanie się do poniższych pytań.

Proszę o podanie wymaganych parametrów wydajności [ Q= ] oraz wysokości podnoszenia [ H= ] dotyczących pomp na poszczególnych obiektach

3.1.1 Pompownia odcieków i ścieków dowożonych (ob.3) (Rys. T-02)

3.1.1.5 Pompa zatapialna z nożem tnącym [3P1 ; 3P2] 2 szt.

3.1.3 Reaktor – zbiornik retencyjny (OB.5) (Rys. T-04 ; T-05 ; T-05-A)

3.1.3.6 Pompa zatapialna [5P1 ; 5P2 ; 5P3] 3 szt.

3.1.6 Reaktor – komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (OB.8)(Rys. T- 08)

3.1.6.6 Pompa osadu ustabilizowanego tlenowo [8P1] 1 szt.

Odpowiedź : Należy przyjąć dla pomp następujące parametry

- 3P1 i 3P2  Q max 1100 [l/min] H 13,5 [m]

- 5p1 ; 5p2 ; 5p3 - H=16 [m] ; Q max 1700 [l/min]

- 8p1  	Qmax 20 [m3/h]; H=15 [m]

Kałuszyn, 2020.11.23

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski