Nr 1

PROJEKT:                           BUDOWLANY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:                Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRYSTOL

Henryk Toczyski

08-110 Siedlce, ul. Leopolda Staffa  34

BRANŻA: 			ELEKTRYCZNA

INWESTOR:                    GMINA KAŁUSZYN.

UL. POCZTOWA 1

ADRES  INWESTYCJI:  MILEW, GMINA KAŁUSZYN

DZ. NR 317/2

INWESTYCJA:                ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

PROJEKTANT:               inż. Henryk Toczyski

Upr. GT.4224/28/24/80                  Podpis

SPRAWDZAJĄCY:         Lech Jaroszyński

Upr. GP.7342/90/83/92                  Podpis

DATA OPRACOWANIA:                     Siedlce, wrzesień 2019 rok

- 2 -

OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Cel i zakres opracowania

2.	Podstawa opracowania

3.	Dane energetyczne

4.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną

5.	Instalacja elektryczna obiektu

6.	Ochrona przeciwporażeniowa

7.	Ochrona przepięciowa

8.        Ochrona odgromowa.

9.	Obliczenia - Bilans mocy

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Rysunki

Nr 1E – Projekt Zagospodarowania Terenu – Wewnętrzna Linia Zasilająca

Nr 2E – Wewnętrzna instalacja elektryczna

Nr 3E – Instalacja odgromowa

Nr 4E – Ideowy schemat zasilania

Dokumenty prawne

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o  poprawności wykonania projektu

- Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

- Zaświadczenia przynależności do Maz. Okręgowej Izby Inż. Budownictwa

projektanta i sprawdzającego

- Przydział mocy i techniczne warunki zasilania z PGE Dystrybucja.

1.     Cel i zakres opracowania

## Celem niniejszego opracowania jest instalacji elektryczna w projektowanym budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Milew gm. Kałuszyn.

W zakresie projektu jest;

- instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz dla zasilenia odbiorów technologicznych w kuchni czy podgrzewacza wody,

- zasilanie elektrycznego ogrzewania poszczególnych pomieszczeń,

- zasilenie urządzeń wentylacyjnych,

- ochrona przeciwporażeniowa,

- ochrona przeciwprzepięciowa,

- ochrona odgromowa.

2.      Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o niżej wymienione materiały;

[1]	inwentaryzacja obiektu wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową branży architektoniczno-konstrukcyjnej,

[2]	projekt branży sanitarnej,

[3]	przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych i	aktualne normy i katalogi.

- 3 -

3.     Dane energetyczne

-  Napięcie zasilania 								400/230 V

-  Zainstalowana moc urządzeń elektrycznych                                             P – 28 kW

-  Moc przyłączeniowa   							P – 23 kW.

-  Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w sieci pracującej w układzie  TN-C.

4.     Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Projektowany obiekt Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Milew gm. Kałuszyn zasilony będzie w energię elektryczną zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Zaproponowano wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kablem typu YKYżo 5 x 16 mm2 który zostanie ułożony w ziemi od projektowanego złącza kablowego z pomiarem energii elektrycznej ZK+P usytuowanego w linii ogrodzenia od strony drogi. Przyłącze i szafka złączowa wraz pomiarem zostanie wykonana wg. odrębnego opracowania przez PGE Dystrybucja. Kabel wlz  należy wprowadzić do budynku w rurze ochronnej prowadząc pod posadzką do wskazanego miejsca montażu tablicy rozdzielczej. Z w/w tablicy rozdzielczej zaprojektowano wyprowadzenie zasilenia obwodów oświetlenia ogólnego wraz z oświetleniem ewakuacyjnym, gniazd wtykowych ogólnego użytku i dla urządzeń  technologicznych kuchni i przewidzianych

w projekcie branży sanitarnej.

5.   Wewnętrzna instalacja elektryczna

Wewnętrzną instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych  ogólnego przeznaczenia

jak też specjalnych wykonać przewodem kabelkowym YDYp (YDYżo) z osprzętem szczelnym

w pomieszczeniach wilgotnych. W obiekcie przewidziano ogrzewanie elektryczne. W związku z powyższym zgodnie z wytycznymi zawarte w projekcie branży sanitarnym zaprojektowano specjalną instalację elektryczną w celu podłączenia grzejników. Zaprojektowano oprawy zależne od rodzaju pomieszczenia. Proponuje się zastosować w większości oprawy ledowe. Przewidziano również awaryjne oświetlenie oraz ewakuacyjne w całym lokalu w celu umożliwienia swobodnego opuszczenia lokalu w przypadku awaryjnego zaniku napięci w podstawowej sieci zasilającej.

Urządzenia wentylacyjne przewidziane w projekcie sanitarnym należy włączyć do obwodów instalacji oświetleniowej.

6.   Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową należy zastosować szybkie wyłączenie napięcia stosując wyłączniki przeciwporażeniowe (różnicowo-prądowe) zamontowane w projektowanej tablicy rozdzielczej. W obwodach należy przewidzieć dodatkowe  przewody ochronne PE, do których należy podłączyć obudowy chronionych urządzeń.

7.   Ochrona przeciwprzepięciowa

Jako ochronę przepięciową drugiego stopnia proponuje się zastosować przed instalacją wewnętrzną lokalu ochronniki przepięciowe typu ETITEC B w tablicy rozdzielczej TE

i podłączyć do zacisku PEN ochrony przeciwporażeniowej.

- 4 -

8.   Ochrona odgromowa

Obiekt należy chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi. W tym celu należy wykonać instalację odgromową. Zwody poziome wykonać jako naprężne drutem ocynkowanym

Ø 8 mm lub wykorzystać metalowe pokrycie dachu. Uziom proponuje się  wykonać poziomy otokowy układając bednarkę ocynkowaną 20 x 3 mm w wykopie pod fundamenty lub wokół budynku w odległości od ścian min 2 m i na głębokości poniżej 0,6 m , ewentualnie wykonać uziomy pionowe z prętów Ø 20 mm. Zwody odprowadzające łączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne ZK.

9.   Obliczenia – Bilans mocy

-   zasilenie urządzeń technologicznych kuchni (kuchnia 5 kW

+ zmywarka 2 kW + piekarnik 2 kW) 					         9     kW

-   oświetlenie + gniazda wtykowe (różne odbiory) + wentylacja	 	         5     kW

-   zasilenie podgrzewacza wody   				   	                     2     kW

-   zasilenie urządzeń grzewczych obiektu					       12     kW

Razem      Pz  =   28     kW

P = 28 kW x 0,8 = 23 kW       I = 35 A

- 5 -

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE

Opracowanie dla następującego projektu budowlanego

1.  Temat opracowania:

Wykonanie zasilenia i instalacji elektrycznej budynku Świetlicy Wiejskiej

w miejscowości Milew gm. Kałuszyn

- Branża:

Elektryczna

3.Inwestor:

Gmina Kałuszyn

4.Opracowanie

inż. Henryk Toczyski

Upr. GT-4224/28/24/80

5.	Podstawa:

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Siedlce wrzesień 2019 r

Informacja zawiera

1.  	Część opisowa

1.1	Zakres robót dla opracowanego projektu.

1.2	Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót.

1.3	Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących niniejszego

projektu.

1.4		Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego opracowaniem na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1.5		Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

1.6    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1.7    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

- 6 -

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

2.      Uwagi końcowe

Część opisowa

1.1     Zakres robót dla opracowanego projektu budowlanego:

Zasilanie i instalacja elektryczna budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości

Milew gm. Kałuszyn

1.2     Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót:

- Wykonanie sieci kablowej w terenie – zasilenie obiektu,

- Wykonanie instalacji elektrycznej, połączeń wyrównawczych i uziemień wewnątrz obiektu,

- Montaż szafy rozdzielczej i wykonanie połączeń,

- Wykonanie prób i włączenie napięcia,

- Wykonanie instalacji odgromowej i uziemień,

1.3     Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących opracowanego projektu:

- Budynek świetlicy,.

1.4    Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego

opracowaniem, na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-    Prace budowlane, sanitarne i technologiczne.

-    Prace na wysokościach przy wykonywaniu instalacji odgromowej.

1.5     Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Podczas realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem teoretycznie mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Możliwość porażenia prądem elektrycznym w momencie podłączania do szafy rozdzielczej, jeżeli nie zostanie wyłączone napięcie.

-    Możliwość upadku z wysokości (drabiny, dachu)

Opracowany projekt budowlany obejmujący wykonanie całego zakresu robót nie przewiduje wystąpienia powyższych zagrożeń, jeżeli prace te będą wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w normach będących podstawą opracowania niniejszego projektu oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania szczególnej ostrożności.

Podczas wykonywania robót objętych niniejszym projektem należy przestrzegać następujących zasad:

- Prace wykonywane na wysokościach (drabiny, dachu) przy użyciu bezpiecznego sprzętu i zabezpieczeń,

- Na budowie zachować bezwzględny porządek,

- Należy unikać kolidujących prac innych branż.

1.6    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do prac objętych zakresem opracowania kierownik budowy powinien przeprowadzić na budowie instruktaż stanowiskowy obejmujący:

- 7 -

- przedstawienie zakresu robót,

- zasady bezpiecznego wykonywania robót objętych niniejszym projektem,

- czynności niedozwolone podczas wykonywania pracy,

- zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy pracy.

1.7	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru i innych zagrożeń: Z uwagi na to, że zakres robót objętych niniejszym projektem nie przewiduje niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlano – montażowych w strefach zagrożenia zdrowia, do jego realizacji należy wykorzystać:

- sprzęt mechaniczny w pełni sprawny,

- sprawny sprzęt ochronny i narzędzia pracy,

- pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Należy zapewnić szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych przypadków wymagających bezpieczną i sprawną komunikację.

- Uwagi ogólne:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami PBUE, Prawem budowlanym,

normami obowiązującymi w tym zakresie.

- 12 -

# O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r

poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany zadania inwestycyjnego

„  Rozbudowa, Przebudowa i Nadbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Milew

gm. Kałuszyn”

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

B R A N Ż A   E L E K T R Y C Z N A

P R O J E K T A N T                                                     S P R A W D Z A J Ą C Y